## Ausschreibungstext:

FLEX PAS TYTON Pass-und Ausbaustück  DN 700

in Edelstahl V4A 1.4571 PN 10

flexibles Pass-und Ausbaustück ohne Gewindestangen,

drehbar, verstellbar, zug-und druckfest, mit Flansch-

abziehgewinde und Langlöcher (optional nach Durchmesser)

DN 700, Druckstufe: PN 10

Pass-und Ausbaustück DN 700 PN 10, feststellbar, zugfest,

ohne Gewindestangen, mit Auszugs-Sicherungsflansch

verschraubt, mit Distanz- und Feststellschrauben,

Verbindungsflansch, Rohrbuchse mit TYTON-

Steckmuffenabdichtung, abwinkelbar, TYTON Abdichtung

aus EPDM nach DVGW W 270 und KTW, Material-Ausführung

in Edelstahl, in V4A 1.4571, patentierte Konstruktionsform,

Anschluss-Flansche mit reduzierter Blattstärke,

mit Flanschabziehgewinde (optional lieferbar),

ähnl. EN 1092-1, ggf. Langlöcher, gebohrt nach PN 10,

Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817-C,

Schweißverfahren sind qualifiziert nach

DIN EN 288-3, DIN EN ISO 15614-1, ausgeführt,

Oberflächen sind innen und außen im Tauchbad gebeizt

und passiviert,

Hersteller: ARMARE-TEC GmbH, 87737 Boos/Allgäu

Typ: FLEX PAS - flexibles Pass- u. Ausbaustück mit

Tyton-Steckmuffendichtung, in V4a (1.4571)

www.armare-tec.de od. gleichwertig

Dimension: DN 700 PN 10

Verstellbereich: +/- 25 mm

Baulänge: 600 (625-575 mm)

(auch abgestimmt auf die gewünschte Baulänge möglich)

liefern, inkl. Dichtungs- und Verbindungsmaterial

aus Edelstahl (Schrauben, Beilagscheiben und Muttern),

Flanschdichtungen aus EPDM mit Stahleinlage nach DVGW

W 270 und KTW Anforderungen, einbauen und montieren.

Anzugs-Drehmomente sind nach DIN EN zu berücksichtigen,